Приложение №1

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения на объектах.

| Раздел | Содержание информации |
| --- | --- |
| Перечень и наименование услуг | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения на объектах. |
| Наименование объекта, на котором выполняются работы | - Административно-бытовой корпус ГАТБ (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 4) Кадастровый номер: 86:10:0101001:212 - Здание летного комплекса с тренажёром (628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, сооружение 6) Кадастровый номер: 86:10:0101001:211 - Склад УМТС (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 2) Кадастровый номер: 86:10:0101001:126 - Здание службы сервиса (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 1) Кадастровый номер: 86:10:0101001:396 - Док-склад металлический (628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 2) Кадастровый номер: 86:10:0101001:381 - Здание главного энергетика (628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 46/1, корпус 4) Кадастровый номер: 86:10:0101001:149 - Склад пиротехнических средств (628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.49/1, корпус 18) Кадастровый номер: 86:10:0101001:237 - Док-склад металлический (628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 3) Кадастровый номер: 86:10:0101001:284 - Здание администрации авиакомпании ЮТэйр (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51) Кадастровый номер: 86:10:0101001:359 - Спортивно-оздоровительный комплекс с медсанчастью (628422, ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 47, сооружение 1) Кадастровый номер: 86:10:0101001:106 - Здание АБК Ми-26 (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 13) Кадастровый номер: 86:10:0101001:1842 - Док для вертолётов Ми-8 (628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул.Аэрофлотская, 46/1, корпус 1) Кадастровый номер: 86:10:0101001:148 - Ангарный корпус (офисные помещения, архив, операционный зал) (628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3) Кадастровый номер: 86:10:0101001:171 - Профилакторий №2 (628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 45/2, сооружение 6) Кадастровый номер: 86:10:0000000:7433 |
| Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, этапность. | ежемесячно, в течение 12 месяцев с даты заключения Договора |
| Порядок доставки материалов, оборудования, персонала Способ доставки | Собственными силами Подрядчика |
| Цель выполнения работ | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения на объектах производится в целях их содержания в исправном состоянии в соответствии с установленными нормами, правилами и процедурами с учётом условий эксплуатации, а также в целях обеспечения безопасных условий для пассажиров, персонала Заказчика и лиц, осуществляющих деятельность в объектах. |
| Требования к Подрядчику и/или персоналу Подрядчика, требования к обучению персонала | - Наличие действующей лицензии в реестре лицензий МЧС России (участник закупки в своей заявке направляет выписку из реестра): «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». - Выполнение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ (Участник направляет информацию в соответствии с Приложением №7 к заявке на участие в закупке) - Квалифицированный персонал должен иметь необходимые материалы, технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО. - Подрядчик самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала на территорию аэропорта к Объектам в соответствии с «Положением (инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут». Обращение на оформление пропуска заполняется уполномоченным представителем подрядчика и не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора и предоставляется в бюро пропусков АО «Аэропорт Сургут». По окончании срока действия пропуска сдаются в бюро пропусков. Допуск персонала и передвижение по территории аэропорта г. Сургута осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутриобъектовом пропускном режиме, в соответствии с требованиями подразделения транспортной безопасности. -Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, СанПиНа и пожарной безопасности при производстве работ. |
| Требования к безопасности и качеству результата работ: технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. | Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: # - Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования, других законодательных и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. - Материалы (запасные части, комплектующие), применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а также соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. |
| Требования и условия при выполнении работ | - Работы по ТО должны выполняться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком до начала выполнения работ; - Строгое соблюдение периодичности и объема услуг, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей; - Регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем; - Применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов (поверенных), принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части; - Осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; - Осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; - Проведение комплекса услуг по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; - Осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; - Ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; - Подрядчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования; - При проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем охранно-пожарной сигнализации на аналогичные из подменного фонда, находящегося на объекте; - Вышедшее из строя оборудование Подрядчик на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем АПС, СОУЭ, АСПТ заменяет на аналогичное из своего подменного фонда; - Проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки; - Устранение неисправностей по вызову Заказчика, но не более чем в течение 24 часов с момента поступления заявки Подрядчику; - Обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ и АСПТ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем; - Консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования; - Работы должны выполняться в соответствии с технической документацией на отдельные технические средства и другими регламентирующими и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации; - При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. |
| Ориентировочный перечень и количество Оборудования, передаваемого на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт | Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию и планово-предупредительному ремонту по договору, форма журнала технического обслуживания и форма Графика проведения технического обслуживания являются приложением к настоящему Техническому заданию. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту по договору, не считается исчерпывающим и может корректироваться в процессе выполнения работ без изменения стоимости работ по договору. Примечание: при опубликовании Документации по закупке в ЕИС и на ЭТП данная информация прилагается в виде rar-архива; при подписании договора с Победителем закупки оформляется в виде приложений к техническому заданию в составе Договора и подписываются Сторонами. |
| Требование о гарантийном и техническом обслуживании (сроки, место обслуживания, стоимость, объем обслуживания, перечень работ) | ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение процедур ТО систем. Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента. Подрядчик гарантирует работоспособность систем АПС, СОУЭ, АСПТ в течение всего срока действия Договора. Вся контрольно-измерительная аппаратура ежемесячно или при поступлении тревожных сигналов проверятся Подрядчиком. При необходимости, Подрядчик обязан за свой счет произвести замену комплектующих и запасных частей, вышедших из строя, на сумму до 3 000,00 (трех тысяч рублей 00 копеек) включительно в месяц (без учета НДС) (входит в стоимость работ по Договору). Замена вышедших из строя комплектующих и запасных частей на сумму от 3 000,01 (трех тысяч рублей 01 копейка) в месяц (без учета НДС) и более подлежит дополнительному согласованию Сторонами с подписанием дополнительного соглашения к договору. |
| Иные сведения о закупке работы (услуги), являющиеся существенными | Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ, АСПТ: - Журнал регистрации работ по ТО (по форме приложение 3) - ежемесячно (прилагается к закупочной Документации в rar-архиве); - График проведения ТО системы (по форме приложение 4) – при заключении договора (прилагается к закупочной Документации в rar-архиве); - Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ, АСПТ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. – ежемесячно и по необходимости; - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах – ежемесячно и по необходимости; - Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) – ежемесячно и по необходимости; - Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности систем АПС, СОУЭ, АСПТ – ежемесячно и по необходимости; - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления – ежемесячно и по необходимости; - Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка – раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости; - Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей - 1 раз в 6 месяцев и по необходимости; - Полнофункциональная проверка системы – ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости; - Профилактические работы – при необходимости; - Устранение неисправностей на объекте – при необходимости; - Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты - раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания. |

Заместитель начальника службы

информационных технологий

АО «Аэропорт Сургут»                                                                                                                            Карачёв В.А.

8 (3462) 770–000