Приложение 4

к техническому заданию

| График проведения ТО и ППР систем пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячно | Ежеквартально | Раз в год | Два раза в год | Примечание |
|  | Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ, АСПТ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности систем АПС, СОУЭ, АСПТ | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка |  |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  | по необходимости |
|  | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей |  |  |  | + | по необходимости |
|  | Полнофункциональная проверка системы |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  |  | по необходимости |
|  | Профилактические работы |  |  |  |  | по необходимости |
|  | Устранение неисправностей на объекте |  |  |  |  | по необходимости |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты |  |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  |  |
|  | Устранение неисправностей на объекте |  |  |  |  | по необходимости |